威海市水务集团有限公司选定聚氨酯发泡

年度供应商预算征集公告

征集单位：威海市水务集团有限公司

2025年4月

第一部分 预算征集公告

- 一、项目名称

- 威海市水务集团有限公司选定聚氨酯发泡年度供应商预算征集

- 二、项目基本情况

- 1、项目编号：WHSW2025-021

- 2、项目概况：现公开征集威海市水务集团有限公司聚氨酯发泡的预算价格，聚氨酯发泡所保温管材的规格型号详见报价函中材料清单。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。
    3、质量标准：达到国家验收规范合格标准。

- 4、质保期：自验收合格之日起不少于10年。

- 5、预算价格包括但不限于聚氨酯发泡的采购、加工、包装、运输、保管、装卸、安装、检测、验收、税费、培训、售后服务及其他服务，以及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复工作等有关的所有内容。

- 三、预算征集时间、地点及方式
1、征集时间：2025年04月29日17时00分至2025年05月07

- 日17时00分（北京时间）。

- 2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)

- 3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。采购人承诺不会将征集的报价函透漏给第三方。

- 4、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

- 5、电子邮箱：whswzbb123@163.com。

- 四、发布公告媒介

- 威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

- 五、联系方式

- 1、采购人：威海市水务集团有限公司

- 地    址：威海市经济技术开发区上海路58号

- 联 系 人：张莹

- 联系电话：0631-5978699

- 技术要求

- 1.本次招标产品满足以下标准要求

- 《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》 GB/T 29047-2021

- 2.产品结构

- 球墨铸铁管、衬塑钢管等管道和外护管道通过保温层紧密地粘接在一起，形成三位一体式结构的保温管道，管道整体应牢固结合。

3.保温层

3.1保温材料采用环保发泡剂生产的聚氨酯泡沫塑料，聚氨酷泡沫塑料应无污斑、无收缩分层开裂现象。泡孔应均匀细密,径向泡孔平均尺寸不应大于0.5 mm。

3.2当公称尺寸小于或等于DN500时,发泡密度≥55kg/m3,当公称尺寸大于DN500时,发泡密度不应小于60kg/m3，而且保温管长度范围内保证密度均匀；

3.3聚氨酯泡沫塑料径向压缩强度或径向相对形变为 10%时的压缩应力不应小于 0.3 MPa。

3.4聚氨酯泡沫塑料吸水率不应大于 10%。

3.5聚氨酯泡沫塑料闭孔率不应小于 90%。

3.6聚氨酯泡沫塑料应均匀地充满工作钢管与外护管间的环形空间。任意保温层截面上空洞和气泡的面积总和占整个截面积的百分比不应大于5%,且单个空洞的任意方向尺寸不应大于同一位置实际保温层厚度的1/3。

3.7老化前的聚氨酯泡沫塑料在 50℃状态下的导热系数不应大于0.033[W/(m·K)]。

3.8保温层保证运行时外护管外表面温度不大于 50℃，轴线偏心距应符合 5.5.5的规定。

4. 高密度聚乙烯外套管

4.1外护套原材料

4.1.1外护管应使用高密度聚乙烯树脂制造，高密度聚乙烯树脂应采用PE80级或更高级别的原料；聚乙烯树脂的密度应大于935kg/m3且不应大于950kg/m3。

4.1.2树脂中应添加外护管生产及使用所需要的抗氧化剂、紫外线稳定剂、炭黑等添加剂，所添加炭黑应符合：炭黑密度:1500kg/m3～2000kg/m3；甲苯萃取量:小于或等于0.1%(质量分数)；平均颗粒尺寸:0.010μm～0.025μm。

4.1.3热稳定性：外护管在 210℃下的氧化诱导时间不应小于20 min。

4.1.4不得添加任何回用料、再生料。

4.2成品外护管

4.2.1外护管应为黑色，其内外表面目测不应有影响其性能的沟槽,不应有气泡、裂纹、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷；发泡前，内表面应干净、无污物。

2.2.2外护管两端应切割平整,并与外护管轴线垂直,角度误差不应大于2.5°。外护管的密度应大于940kg/m3,且不应大于960kg/m3。外护管中炭黑应分散均匀,炭黑结块、气泡、空洞或杂质的尺寸不应大于100μm。外护管炭黑含量应为2.5%士0.5%(质量分数),炭黑应均分布于母材中,外护管不应有色差条纹。

4.2.3外护管任意位置的拉伸屈服强度不应小于 19 MPa断裂伸长率不应小于 450%。

4.2.4外护管任意管段的纵向回缩率不应大于3%。

4.2.5外护管耐环境应力开裂的失效时间不应小于300h。

4.2.6外套管外径、最小壁厚及公差、长期力学性能满足《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T 29047-2021表2、表3、表4标准要求。

4.2.7保温管两端应留出150mm～250mm无保温层的焊接预留段,两端预留段长度之差不应大于40 mm。

高密度聚乙烯原材料选用：中国石化、中国石油、齐鲁石化、吉林石化等同于上述厂家生产的高密度聚乙烯原材料。报价人必须给出聚乙烯外护管的原材料产地及所有性能指标、技术参数。

5.保温接头（补口）

5.1保温接头：预制直埋保温管之间或与管件、阀门连接处外套管的现场连接及现场发泡工艺。

5.2补口聚氨酯保温：发泡效果应达到与直管道相同的性能和保温效果。

5.3注料孔和排气口应进行密封及防水处理。

5.4保温接头性能：无渗水，能抵抗和传递由于地下管线轴向运动产生的轴向力，能抵抗径向力和弯距，能承受温度和温度变化的作用。

报价人须提供生产原料黑料(多异氰酸酯)、白料(组合聚醚)以及高密度聚乙烯树脂的有效的国家认可的检测机构出具的产品检测报告扫描件。

- 现场施工项目，现场施工人员要积极响应采购人需要，能保证随叫随到，现场补口施工人员的交通等费用由报价人自行解决。报价人应提供满足现场工程进度需要的人员、机械及设备，若因此造成采购人工程进度的影响，报价人负责赔偿采购人的一切损失。

- 报价函格式

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | - 单位 | 暂估年用量 | 不含税单价（元） | 含税单价 (元) | 暂估含税合价（元） | 品牌 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送厂预制聚氨酯发泡 | 聚氨酯发泡40 | 米 | 10 |  |  |  |  |  | 保温厚度不少于50mm |
| 2 |  | 聚氨酯发泡50 | 米 | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 聚氨酯发泡65 | 米 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 聚氨酯发泡75 | 米 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 聚氨酯发泡80 | 米 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 聚氨酯发泡100 | 米 | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 聚氨酯发泡150 | 米 | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 聚氨酯发泡200 | 米 | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 聚氨酯发泡300 | 米 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 聚氨酯发泡400 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 聚氨酯发泡600 | 米 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 工地现场聚氨酯发泡 | 聚氨酯发泡(现场)20 | 米 | 10 |  |  |  |  |  | 1.弯头三通等管件连接处按延长米计费； 2.保温厚度不少于50mm。 |
| 13 |  | 聚氨酯发泡(现场)40 | 米 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 聚氨酯发泡(现场)50 | 米 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 聚氨酯发泡(现场)65 | 米 | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 聚氨酯发泡(现场)80 | 米 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 聚氨酯发泡(现场)100 | 米 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 聚氨酯发泡(现场)150 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 聚氨酯发泡(现场)200 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 聚氨酯发泡(现场)300 | 米 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 聚氨酯发泡(现场)400 | 米 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 聚氨酯发泡(现场)600 | 米 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 保温 铝皮 | 厚度0.3mm | m2 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 厚度0.4mm | m2 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 厚度0.5mm | m2 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 镀锌薄钢板保护层 | 厚度0.3mm | m2 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 厚度0.4mm | m2 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 厚度0.5mm | m2 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 一、以上表格中的报价但不限于聚氨酯发泡的采购、加工、包装、运输、保管、装卸、安装、检测、验收、税费、培训、售后服务及其他服务，以及在质量保证期内发生的任何缺陷的修复工作等有关的所有内容。

- 二、供货期：        （甲方通知后，送至现场时间）。

- 三、付款方式：货到验收合格后甲方办理入库手续，乙方按照甲方出具的入库单开具增值税发票。甲方每年付款三次，每次付款比例不超过账面应付账款的30%。甲方付至挂账总金额的95%时暂停付款，剩余5%款项待甲乙双方合作到期且最后一批货物质保期满后无息付清。

- 四、发票（普票）、税率（%）：         。

- 五、质保期：自验收合格之日起        年。

- 六、以上材料存在分批次送货情况。

- 七、最终总价按实际采购量进行结算。

- 报价单位（盖章）：

- 法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：      年    月   日